2. pielikums cenu aptaujai

“Šķeldas piegāde SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”

siltumenerģijas ražošanai 2024./2025.gada apkures sezonai”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- cenu aptauja „Šķeldas piegāde SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas ražošanai 2024./2025.gada apkures sezonai”

- Kopējais piegādājamās šķeldas daudzums ir ~ 1000 m3 berkubu.

- Šķeldas izcelsmes valsts: Latvija.

- Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionuklīdi) piegādātās šķeldas kravā nedrīkst pārsniegt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto limitu, bet ne vairāk kā 1Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000Bq/kg).

- Šķelda atbilst (atbilstība ir pamatojama un apliecināma) likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 7. pantā noteiktajām prasībām attiecība uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem.

- Piegādes periods: no 2024. gada 1. decembra līdz 2025. gada 31. oktobrim.

- Norēķins par šķeldas piegādi: samaksa tiek veikta ar pēcapmaksu.

- Piegāde jānodrošina darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Piegāde citā laikā iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Šķeldas pieņemšana nav paredzēta brīvdienās, svētku dienās un nakts stundās, izņemot gadījumus, ja tas saskaņots ar Pasūtītāju.

- Šķeldas izkraušanas vieta: “Rudbāržu centra katlu māja”, Parka iela 5, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads.

- Šķeldas apjoms ir atkarīgs no ārgaisa temperatūras un kurināšanas intensitātes. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt vai palielināt apjomu.

- Nav pieļaujams piegādāt šķeldu, kuras sastāvā ir:

10.1. akmeņi, metāliski priekšmeti, plastmasas izstrādājumi, šķembas, smiltis vai augsne, kluči, dēļi, sasaluši šķeldas gabali, sniegs, ledus gabali, kā arī koka frakciju piemaisījumi lielāki par 50 mm, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu, katlu bojājumus;

10.2. Jauktu koku šķelda nedrīkst būt sagatavota no mežizstrādes atlikumiem (celmiem, sīkiem zariem, mizām, skujām, koku lapām), kā arī tā nedrīkst būt ar puvuma pazīmēm.

- Kvalitātes prasības:

| Nr.p.k. | Tehniskie parametri | Mērvienība | Vērtība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šķeldas kvalitātes klase | - | A1 vai A2 |  |
| 2. | Piegādātās šķeldas mitrums (minimāli/optimāli/maksimāli) | % | 35/45/55 |  |
| 3. | Pelnu saturs kurināmajā (maksimālais) | % | 4 |  |
| 4. | Šķeldas rupjās frakcijas maksimālie izmēri | mm | Min. - 200 Max. - 300 |  |
| 5. | Šķeldas pamatfrakcijas (3,15<P<40mm) īpatsvars | % | Vismaz 60 |  |
| 6. | Šķeldas rupjās frakcijas (P>63mm) īpatsvars | % | Ne vairāk kā 10 |  |
| 7. | Šķērsgriezuma laukums | cm2 | Ne vairāk kā 6 |  |
| 8. | Mizas (maksimāli) | % | 10 |  |